## 计算书本P84
项 目 |  |  | 符号 | 单位 | 计算公式或来源 | 数 据 | 备注
原始数据 | 1 | 煤油进口温度 | t'1 | ℃ | 由题意的原始数据 | 140 | 走壳程
| 2 | 煤油出口温度 | t"1 | ℃ | 由题意的原始数据 | 40
| 3 | 冷却水进口温度 | t'2 | ℃ | 由题意的原始数据 | 30 | 走管程
| 4 | 冷却水出口温度 | t"2 | ℃ | 由题意的原始数据 | 40
| 5 | 煤油的工作表压 | p1 | MPa | 由题意的原始数据 | 0.1
| 6 | 冷却水的工作标压 | p2 | MPa | 由题意的原始数据 | 0.3
| 7 | 煤油流量 | M1 | kg/s | 由题意的原始数据 | 4.72
流体的物性参数 | 8 | 煤油定性温度 | tm1 | ℃ | (t'1+t"1)/2 | 90
| 9 | 煤油比热 | cp1 | kJ/(kg·℃) | 查物性表 | 2.33
| 10 | 煤油密度 | ρ1 | kg/m3 | 查物性表 | 744
| 11 | 煤油粘度 | μ1 | kg/(m·s) | 查物性表 | 0.0006045
| 12 | 煤油导热系数 | λ1 | W/(m2·℃） | 查物性表 | 0.1028
| 13 | 煤油普兰德系数 | Pr1 | — | Pr1=μ1cp1/λ1 | 13.7012
| 14 | 水的定性温度 | tm2 | ℃ | (t'2+t"2)/2 | 35
| 15 | 水的比热 | cp2 | kJ/(kg·℃) | 查物性表 | 4.187
| 16 | 水的密度 | ρ2 | kg/m3 | 查物性表 | 1000
| 17 | 水的导热系数 | λ2 | W/(m2·℃） | 查物性表 | 0.621
| 18 | 水的粘度 | μ2 | kg/(m·s) | 查物性表 | 0.000725
| 19 | 水的普兰德系数 | Pr2 | — | Pr2=μ2cp2/λ2 | 4.8882
传热量及平均温差 | 20 | 热损失系数 | ηL | — | 一般在0.98-0.99选取 | 0.98
| 21 | 传热量 | Q | kW | Q=M1cp1(t'1-t"1)ηL | 1077.7648
| 22 | 冷却水量 | M2 | kg/s | M2=Q/cp2(t"2-t'2) | 25.7407
| 23 | 逆流时的对数平均温差 | Δtlm,c | ℃ | Δt1m,c=(Δtmax-Δtmin)/ln(Δtmax/Δtmin) | 39.0865
| 24 | 参数P及R | P | — | (t"2-t'2)/(t'1-t'2) | 0.090909
|  |  | R | — | (t'1-t"1)/(t"2-t'2) | 10
| 25 | 温差修正系数 | ψ |  | 最好大于0.85，符合<2-4>型 | 0.972
|  | 选择交换器台数 | A |  | 选取两台<1-2>型 | 2
|  | 单台壳程数 | N |  |  | 1
|  | 单台管程数 | M |  |  | 2
|  | 总壳程数 | Zs |  | A*N | 2
|  | 总管程数 | Zt |  | A*M | 4
| 26 | 有效平均温差 | Δtm | ℃ | ψΔt1m,c | 37.9921
估算传热面积及传热面结构 | 27 | 初选传热系数 | K' | W/(m2·℃） | 查参考资料（P313页附录A1） | 230
| 28 | 估算传热面积 | F' | m2 | F'=Q/(K'Δtm)，选取传热面以管子外表面为准 | 123.3398
| 29 | 管子材料及规格 |  |  | 根据标准，选用碳钢无缝钢管 | φ25×2.5
|  | 管子外径 | d0 | mm |  | 25
|  | 管子壁厚 | δ | mm |  | 2.5
|  | 管子内径 | di | mm | d0-2δ | 20
| 30 | 管程内水的流速 | w2 | m/s | 根据标准或参考资料选择管内流速 | 1.4
| 31 | 管程所需流通截面 | At | m2 | At=M2/(ρ2w2) | 0.018386
| 32 | 每程管数 | n | 根 | n=4At/(πdi2)，并圆整到整数 | 58.5549 | 59
| 33 | 每根管长 | l | m | l=F'/nZtπd0，根据标准取标准值 | 6.6577 | 6
| 34 | 管子的排列方式 |  |  | 选择 | 等边三角形
| 35 | 管中心距 | s | mm | 由P45页表2.3设置 | 32
| 36 | 分程隔板槽处管中心距 | lE | mm | 由P45页表2.3设置 | 44
| 37 | 平行于流向的管距 | sp | mm | sp=scos30o=s(3^(1/2))/2 | 27.7128
| 38 | 垂直于流向的管距 | sn | mm | sn=ssin30o=s/2 | 16
| 39 | 拉杆直径 |  | mm | 由P50页说明设置 | 16
| 40 | 作草图 |  |  | 初步作出管子布置图 | 见图2.48
| 41 | 作草图所得数据
|  | 六边形层数 | a |  | 在草图上数6变形的层数(沿圆桶数) | 6
|  | 一台管子数 | nt | 根 | M*n | 118 | 118
|  | 一台拉杆数 | B | 根 | 通过草图可以估算壳题直径在400-700mm之间，再通过P51页的表2.7查数。上下各程设2根：从草图上数出每一程可排70根管子，除去2根拉杆，则每程排的管子正好是68跟，正好总管子数136根,则在上面设置一台的总管数为136。 | 4
|  | 一台传热面积 |  | m2 | ntπd0l | 55.578
|  | 总的传热面积 | F" | m2 | 2台 | 111.156
|  | 管束中心至最外层管中心距 | B | m | 由图2.78量出或计算出 | 0.212
| 42 | 管束外园直径 | DL | m | B*2+2r0=2B+d0 | 0.449
| 43 | 壳体内径 | Ds | m | P46页布管限定园：Ds=DL+2b3；按照国标规定取标准直径 | 0.465 | 0.5
|  |  | b3 | mm | P46页布管限定园：b3=0.25d0=0.25*25=6.25，小于8mm,故b3取值8mm | 8
| 44 | 长径比 |  |  | l/Ds | 12
管程计算 | 45 | 管程接管直径 | D2 | mm | D2=1.13(M2/ρ2w2)0.5 | 153.2233
[5 empty] | 按钢管标准取值 | φ180×5
| 46 | 管程雷诺数 | Re2 |  | Re2=w2ρ2di/μ2 | 38620.6897
| 47 | 管程换热系数 | α2 | W/(m2·℃） | λ2/di×0.023Re20.8Pr20.4 | 6293.688
壳程结构及壳程计算 | 48 | 折流板的形式 |  |  | 选定 | 弓形
| 49 | 折流板缺口高度 | h | m | P48页：h=0.25Ds | 0.125
| 50 | 折流板的圆心角 |  | 度 | 根据缺口高度h确定 | 122
| 51 | 折流板间距 | ls | m | P49页：一般，大于0.2Ds，且大于0.05m；最大不超过表2.5的规定，且不超过圆筒内径Ds;最后确定为0.1-0.5之间，并选取0.25 | 0.1 | 0.25
| 52 | 折流板数目 | Nb | 块 | l/ls-1 | 23
| 53 | 折流板上管孔数 |  | 个 | 由图2.78数出 | 103
| 54 | 折流板上管孔直径 | dH | m | 由国标并结合管子外径，选取稍微比管子外径大 | 0.0254
| 55 | 通过折流板上管子数 |  | 根 | 由图2.78数出；根据管孔数减去拉杆数 | 99
| 56 | 折流板缺口处管数 |  | 根 | 由图2.78数出 | 19
| 57 | 折流板直径 | Db | m | 由国标并结合壳体内径，选取稍微比壳体内径小 | 0.4955
| 58 | 折流板缺口面积 | Awg | m2 | Awg=Ds2[0.5θ-(1-2h/Ds)sinθ/2]/4 | 0.038353
[5 empty] | sinθ/2 | 0.86603
| 59 | 错流区内管数占总管数的百分数 | Fc |  | Fc={π+2((Ds-2h)/DL)sin[arccos((Ds-2h)/DL)]-2arccos((Ds-2h)/DL)}/π | 0.70556
[5 empty] | (Ds-2h)/DL | 0.55679
[5 empty] | 将上式值代入arccos((Ds-2h)/DL)，得： | 0.98028
| 60 | 缺口处管子所占面积 | Awt | m2 | Awt=πdo2(nt+B)(1-Fc)/8 | 0.008812
| 61 | 流体在缺口处流通面积 | Ab | m2 | Ab=Awg-Awt | 0.029541
| 62 | 流体在两折流板间错流流通截面积 | Ac | m2 | Ac=ls[Ds-DL+(DL-do)(s-do)/s] | 0.035937
| 63 | 壳程流通截面积 | As | m2 | As=(AbAc)0.5 | 0.032583
| 64 | 壳程接管直径 | D1 | mm | D1=(4As/π)0.5,并由钢管标准选相近规格 | φ203×6
[5 empty] | D1=(4As/π)0.5 | 203.7323
| 65 | 错流区管排数 | Nc | 排 | 由图2.48数出 | 8
| 66 | 每一缺口内的有效错流管排数 | Ncw | 排 | P61页：Ncw=0.8h/sp | 3.6084
| 67 | 旁流通道数 | NE |  | P62页：指管程的分程隔板所占的通道数(由于只有一个分程隔板，所以只有1个通道) | 1
| 68 | 旁通挡板数 | Nss | 对 | 自选（隔板将管子分为上下两个流程，所以是对），如P52页 | 3
| 69 | 错流面积中旁流面积所占分数 | Fbp |  | P62页（由于有E路旁通存在）：Fbp=[Ds-DL+0.5NElE]ls/Ac | 0.50783
| 70 | 一块折流板上管子和管孔间泄露面积 | Atb | m2 | Atb=πdo(dH-do)(1+Fc)nt/2 | 0.0031597
| 71 | 折流板外缘与壳体内壁之间泄露面积 | Asb | m2 | Asb=Ds(Ds-Db)[π-arccos(1-2h/Ds)]/2 | 0.0023562
[5 empty] | 1-2h/Ds | 0.5
[5 empty] | 将上式值代入arccos(1-2h/Ds)，得： | 1.0472
| 72 | 壳程雷诺数 | Re1 |  | Re1=M1do/(μ1As) | 5990.9553
| 73 | 理想管数传热因子 | jH |  | 查P67页图2.29 | 0.0101
| 74 | 折流板缺口校正因子 | jc |  | 查P67页图2.30 | 1.05
| 75 | 折流板泄露校正因子 | j1 |  | 由下面两项，查P68页图2.31 | 0.71
[5 empty] | (Asb+Atb)/Ac | 0.15349
[5 empty] | Asb/(Asb+Atb) | 0.42716
| 76 | 旁通校正因子 | jb |  | 由下面一项Nss/Nc和Fbp，查P68页图2.32 | 0.91
[5 empty] | Nss/Nc | 0.375
| 77 | 壳程传热因子 | jo |  | jo=jHjcjljb | 0.0068519
| 78 | 壳程质量流速 | Gs | kg/(m2·s) | Gs=M1/As | 144.8613
| 79 | 壳侧壁面温度 | tw | ℃ | 假定 | 40
| 80 | 壁温下煤油粘度 | μw1 | kg/(m·s) | 查物性表 | 0.00108
| 81 | 壳侧换热系数 | α1 | W/(m2·℃） | α1=joGscp1Pr1-2/3(μ1/μw1)0.14 | 372.3878
需用传热面积 | 82 | 水垢热阻 | rs,2 | (m2·℃)/W | 查P292页附录C | 0.00034
| 83 | 煤油污垢热阻 | rs,1 | (m2·℃)/W | 查P292页附录E | 0.00017
| 84 | 管壁热阻 |  |  |  | 忽略
| 85 | 传热系数 | K | W/(m2·℃） | K=[1/α1+rs,1+rs,2do/di+(1/α2)do/di]-1 | 290.9951
| 86 | 传热面积 | F | m2 | F=Q/KΔtm | 97.4867
| 87 | 估算传热面积与需用传热面积之比 | F"/F |  |  | 1.1402 | 10%-20%余量
| 88 | 检验壳侧壁温 | tw1 | ℃ | tw1=t1-K(1/α1+rs,1)Δtm | 38.4324 | 与原假定值基本相当
|  | 煤油的平均温度(卡路里温度) | t1 | ℃ | t"1+Fk(t'1-t"1) | 70
|  | 卡路里系数 | Fk |  | P65页查取 | 0.3
阻力计算 | 89 | 管内摩擦因子 | fi |  | 查P69页图2.35 | 0.0065
| 90 | 管侧壁温 | tw2 | ℃ | 假定 | 40
| 91 | 壁温下水的粘度 | μw2 | kg/(m·s) | 查物性表 | 0.0006533
| 92 | 沿程阻力 | ΔPi | Pa | A*ΔP'i | 30133.4683 | 两台
|  | 一台沿程阻力 | ΔP'i | Pa | 4fiLρ2w22(μ2/μw2)-0.14/2di | 15066.7341 | 一台
|  | 一台管程长度 | L | m | 将L=l*M代入上式 | 12
| 93 | 回弯阻力 | ΔPr | Pa | ΔPr=4ρ2w22Zt/2 | 15680 | 两台
| 94 | 进出口连接管阻力 | ΔPN | Pa | ΔPN=1.5ρ2w22/2 | 1470 | 串联只有一个进出口，之间作为回湾阻力
| 95 | 两台管程总阻力 | ΔPt | Pa | ΔPt=ΔPi+ΔPr+ΔPN | 47283.4683 | 没超过表2.10的规定
| 96 | 理想管束摩擦系数 | fk |  | 查P71页图2.36 | 0.19
| 97 | 理想管束错流段阻力 | ΔPbk | Pa | ΔPbk=4fkM12Nc(μ1/μw1)-0.14/(2Ac2ρ1) | 76.4492
| 98 | 理想管束缺口处阻力 | ΔPwk | Pa | ΔPwk=M12(2+0.6Ncw)/(2AbAcρ1) | 58.7386
| 99 | 旁路校正系数 | Rb |  | P72页查图2.38 | 0.85
| 100 | 折流板泄露校正系数 | R1 |  | P72页查图2.37 | 0.48
| 101 | 折流板间距不等的校正系数 | Rs |  | 间距相等，不需校正 | 1
| 102 | 壳程总阻力 | ΔP's | Pa | ΔP's=[(Nb-1)ΔPbkRb+NbΔPwk]Rl+2ΔPbkRb(1+Ncw/Nc)Rs | 1523.266
| 103 | 两台的壳程总阻力 | ΔPs | Pa | 2×ΔP's | 3046.5319 | 没超过表2.10的规定